Phase Sequence test

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SN | Location | Location Type | Parent Location | Facility Area | V-L1-L2 | V-L2-L3 | V-L3-L1 | V-L1-N | V-L2-N | V-L3-N | Phase Sequence | Result |
| 1 | SFU-1 | SFU | DB-2 | Electrical Panel Room | 415 | 412 | 414 | 240 | 238 | 239 | RYB | CLOCKWISE |
| 2 | MCCB-1 | MCCB | Main Panel | Electrical Panel Room | 420 | 417 | 419 | 242 | 241 | 242 | RBY | ANTICLOCKWISE |



